## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: |  | junij 2020
Etažni lastniki stanovanj
Polanškova ulica 40-46, 1231 Ljubljana-Črnuče
OBJEKT:
Plinska kotlovnica Polanškova ulica 40-46, 1231 Ljubljana-Črnuče
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | CENTRALNO OGREVANJE | 0
II. | VODOVODNA INŠTALACIJA | 0
III. | PLINSKA INŠTALACIJA | 0
IV. | PROJEKTANTSKI NADZOR IN PROJEKT IZVEDENIH DEL | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.
Točne cene bo investitor dobil po pridobljenem soglasju upravljalca javnega vročevodnega omrežja ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ter na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javnega plinovodnega omrežja (ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.) na izdelano PZI dokumentacijo !

## I. OGREVANJE
I. | CENTRALNO OGREVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
PLINSKA KOTLOVNICA
1 | Demontaža obstoječih treh plinskih kotlov v centralni kotlovnici skupaj z priključnimi seti na kotlih, ekspanzijsko posodo, armaturami, cevnimi razvodi, izolacijo ter odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 1300 |  | 0
2 | Prestavitev, predelava, prevezava in začasno blindiranje obstoječih razvodov ogrevne vode iz črnih cevi in fitingov (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | ur | 10 |  | 0
3 | Plinski stenski kondenzacijski grelnik za montažo na steno.
Grelnik je opremljen z lovilnikom kondenza s sifonom, glavnim stikalom, zaslonom, montažno ploščo, nizkotemperaturno regulacijo delovanja grelnika in temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature, vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, zagonom, navodili v slovenskem jeziku, ter poučevanje osebja.
Kotel dosega normne izkoristke do 110,5%, omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 15 - 100% nazivne moči, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje,
omogoča vgradnjo tudi v neposrednji bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika kar bistveno izbojša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje
Qg=20,8 - 99,5 kW (50/30°C)
Qg=19,0 - 94,5 kW (80/60°C)
| P=300 W; U=230V / 50HZ | kpl | 3 |  | 0
BOSCH tip Condens 5000 W ZBR 100-3
ali enakovredni
4 | Priključni set (črpalni sklop) za plinski kotel, ki vsebuje kotlovsko črpalko, varnostni ventil pod=3,0bar, odzračevalnim lončkom, manometrom, tlačnim tipalom, tipalom temperature povratka, plinski ventil s termičnim varovalom, zapornima ventiloma na dovodu in povratku, protipovratnim ventilom, polnilnima praznilnima pipicama, protipovratni ventil, priključek za ekspanzijsko posodo in izolacijo, vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 3 |  | 0
za kotel BOSCH tip Condens 5000 W ZBR 100-3
ali enakovredni
5 | Montažni set za postavitev treh kotlov v kaskado, z nosilnim okvirom, skupaj z razdelilnikom predtoka in povratka, razdelilnikom plina, setom za priključitev ogrevanja in plina za posamezni kotel, brez hidravlične kretnice, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
BOSCH tip TL3
ali enakovredni
6 | Hidravlični kretnica za ločitev primarnega in sekundarnega kroga ogrevne vode dimenzije fi400, s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, avtomatskim odzračevalnim ločkom, priključkom za temperaturno tipalo s potopno tuljko, izpustno pipico, skupaj z nosilnim podstavkom, izolacijskim ohišjem, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
7 | Nevtralizacijska posoda za zbiranje kondenzata iz kondenzacijskih kotlov ter dimovodne napeljave, skupaj z črpalko in priključki
| BOSCH tip NE 2.0 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
8 | Lijakasti sifon 1" za montažo na kotel, skupaj s pritrdilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
9 | Mikroprocesorska stenska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno. Regulacija je prirejena za nizkotemperaturno delovanje kotlov v kaskadi in temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature, vodenje enega reguliranega (mešalnega) kroga ogrevanja z mešalnim ventilom ter obtočno črpalko ter pripravo sanitarne tople vode
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- zunanjim temperaturnim tipalom z zaščito proti direktnemu vplivu sonca,
- cevnimi potopnimi temperaturnimi tipali s tuljkami
- bojlerskimi potopnimi temperaturnimi tipali,
- kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca
| BOSCH tip CC 8313 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
10 | Dimniški set za odvod dimnih plinov iz 3 kotlov vezanih v kaskado, skupaj s priključnimi kosi na kotel ø100mm, z rešetko za zajem zgorevalnega zraka (3x), skupno odvodno tuljavo sestavljeno iz T –kosa ø160/ø100mm (3x), oporno koleno ø160mm/90º (1x), ter ravnih cevi ø160mm dolžine 5,0m, zaključnim kosom z lovilcem kondenzata, strešno obrobo, deljivo rozeto, zaključnim kosom zaščitenim z zaščitno mrežo, pritrdilnim in montažnim materialom
| BOSCH ø160mm (sistem B2.3) | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
OPOMBA:
Način pritrditve odvodnika dimnik plinov določi proizvajalec v dogovoru z investitorjem!
11 | Izvedba zaključka obstoječega zračnika dimenzije fi440 nad streho. Dobava pocinkane mreže in zaščitnih lamel za preprečitev zamakanja skozi zračnik v času dežja. Lamele se na mestu oblikujejo glede na dejansko stanje na objektu. Postavitev lamel je potrebno oblikovati tako, da se prepreči tudi zbiranje ptic, skupaj s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
12 | Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl | 1 |  | 0
13 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 400 l
| REFLEX tip N 400/1,5/6,0 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
14 | Izločevalnik nečistoč in mulja iz sistema ogrevne vode za horizontalno vgradnjo s prirobničnimi priključki, dodatnim magnetom za izločanje magnetita, izpustno pipico, avtomatskim odzračevalnikom mikromehurčkov, toplotno izolacijo, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
Nazivni pretok: qnom 25 m3/h
| DN80, PN6 | kos | 1 |  | 0
SPIROTECH
ali enakovredni
15 | Ultrazvočni merilnik toplotne energije navojne izvedbe, z ločeno računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma s potopnima tuljkama, omrežnim napajalnikom, skupaj s holandci, vmesnim kosom za vgradnjo v času poskusnega obratovanja, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 16 | kpl | 1 |  | 0
Vnom = 15,0 m3/h
U = 230 V / 50 Hz
SIEMENS tip UH50-A65-00-260
ali enakovredni
16 | Tripotni regulacijski ventil za pripravo ogrevne vode na radiatorski veji, s prirobničnimi priključki ter protiprirobnicami, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom ter elektromotornim pogonom s tritočkovnim regulacijskim signalom
DN 50, PN16
kvs= 40 m3/h;
U=230 V / 50 Hz
| DANFOSS tip VRG3 + AMV435 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
17 | Dozirna posoda za ročno dodajanje korekcijske tekočine skupaj s krogelnimi pipami, izpustno pipico, dozirnimi kemikalijami za pripravo vode centralnega sistema ogrevanja, ki vsebuje tudi sestavne dele iz jekla in bakra z montažnim in tesnilnim materialom, ter merilnim priborom ter ustrezno dozirno tekočino (volumen sistema 2000 l)
| GRÜNBECK tip GENO H5 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
18 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 3 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
19 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
20 | Lovilec nesnage s navojnimi priključki, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 1 |  | 0
21 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20, PN 6 | kos | 2 |  | 0
22 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl | 2 |  | 0
23 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN 25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 2 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUT 25
ali enakovredni
24 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 2 |  | 0
25 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 6,0 bar | kos | 2 |  | 0
26 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| f 76,1 x 2,90 mm (DN65) | m | 6 |  | 0
| f 88,9 x 3,20 mm (DN80) | m | 6 |  | 0
27 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z izolacijskimi cevaki za debelino izolacije do 80 mm iz kamene volne s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,043 W/mK po SIST ISO 8794 oziroma izolacijskimi blazinami iz kamene volne za debelino izolacije nad 80 mm s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,040 W/mK po SIST ISO 8794, skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
| f 76,1 x 2,90 mm (DN65) | m | 6 |  | 0
debeline 100 mm
| f 88,9 x 3,20 mm (DN80) | m | 6 |  | 0
KNAUF INSULATION tip PS 600 / WM 640 GG
ali enakovredni
28 | Zaščitni ovoj razvodov ogrevne vode vodenih vidno izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 4 |  | 0
29 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl | 1 |  | 0
30 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
31 | Delno praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode po navodilih proizvajalca ogrevalnega sistema.
| cca 2000l | kpl | 1 |  | 0
32 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja | ur | 10 |  | 0

## II. VODOVOD
II. | VODOVODNA INŠTALACIJA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
ZALOGOVNIK TOPLE SANITARNE VODE
1 | Demontaža obstoječih zalogovnikov za pripravo sanitarne tople vode ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin | kg | 1000 |  | 0
2 | Prevezava obstoječih razvodov sanitarne vode iz pocinkanih cevi in fitingov (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) za potrebe zamenjave zalogovnikov sanitarne tople vode | ur | 5 |  | 0
3 | Akumulator/zalogovnik sanitarne tople vode za centralno pripravo iz nerjavečega materiala 1.4401, tlačne stopnje PN10, vgrajeno magnezijevo anodno zaščito, prirobnico za čiščenje notranjosti, izolacijo iz kamene volne debeline 100 mm z Al oplaščenjem, skupaj z dvojnimi potopnimi tuljkami (4x) za vstavitev temperaturnih tipal (spodaj, sredina), dvemi nivojskimi termometri (spodaj, sredina), dobavljeno skupaj z vsem montažnim materialom
- 2 x DN 40 spodaj (hladna voda, priprava)
- 1 x DN 25 sredina (cirkulacija)
- 2 x DN 40 zgoraj (topla voda, priprava)
- 3 x DN 15 – tipala
- 3 x DN 15 – termometer
V = 750 l
| SIMON tip AKU / STV 750 | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
OPOMBA:
Pred izvedbo akumulatorja je potrebno preveriti dimenzije odprtin za vnos, prostora postavitve ter maksimalno možno vgradno višino!
4 | Drobni inštalacijski material za izvedbo zamenjave akumulatorjev za pripravo sanitarne tople vode (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl | 1 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
5 | Demontaža obstoječe črpalke ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin | kpl | 3 |  | 0
6 | Prevezava obstoječih razvodov sanitarne vode iz pocinkanih cevi in fitingov (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) za potrebe zamenjave obtočnih in cirkulacijskih črpalk | ur | 5 |  | 0
7 | Ploščni prenosnik toplote lotane izvedbe za pripravo sanitarne tople vode skupaj z izolacijo, ohišjem, tesnilnim in vijačnim materialom
Q = 120 kW
| A=2,20 m2 | kpl | 1 |  | 0
primar:
70/32°C; voda 100%;
V=2,8 m3/h; dp=11,5 kPa;
sekundar:
13/60°C; voda 100%;
| V=2,2 m3/h; dp=7,23 kPa; | kpl | 1 |  | 0
ALFA LAVAL tip CB 60-40H
ali enakovredni
8 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki s priključnimi holandci, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Črpalka - primar za pripravo STV
Energetski razred: A
V = 3,1 m3/h
Δp = 50 kPa
P= 85 W
U=230 V / 50 Hz
| WILO tip STRATOS 25/1-6 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
9 | Visoko učinkovita (energijski razred A) črpalka elektronsko regulirana uporabna za cirkulacijske sisteme za pitno vodo (2°C do +70 °C). Črpalka ima sinhronski motor po ECM tehnologiji z najvišjimi izkoristki in visokim zagonskim momentom, avtomatsko deblokirno funkcijo in integrirano popolno zaščito motorja. S črpalko je dobavljena izolacijska lupina. Črpalka ima serijsko ploščo za ročno upravljanje z enim gumbom za:
- Predizbirni regulacijski načini za optimalno prilagoditev bremena, ročni način obratovanja Δp-c (diferenčni tlak konstanten),
- Temperaturno krmiljen način obratovanja
- Zaznavanje in podpora termični dezinfekciji zbiralnika tople pitne vode
- Vgrajena zaščita motorja
- Signalizacija obratovanja in motenj (s kodami napak)
- Prikaz trenutne porabe v vatih in kumuliranih kilovatnih urah ali
- prikaz trenutnega pretoka in trenutne temperature
- Funkcija Reset za ponastavitev električnega števca ali ponastavitev nastavitev na tovarniške nastavitve
- Funkcija "Hold" (zaklep tipk) za zaklep nastavitev
- Minimalna poraba le 3 W
- Avtomatska deblokirna funkcija
- Toplotno izolacijske lupine serijsko
Črpalka je dobavljena skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
V = od 2,2 do 3,5 m3/h
Δp = 40 kPa
P= 85 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 2 |  | 0
WILO tip Stratos Z 25/1-8
ali enakovredni
10 | Dezinfekcija sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema. | kpl | 1 |  | 0
11 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 5 |  | 0

## III. PLINSKA INŠTALACIJA
III. | PLINSKA INŠTALACIJA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA
1 | Demontaža dela obstoječega razvoda plinske inštalacije za potrebe zamenjave obstoječih plinskih grelnikov ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin | kg | 50 |  | 0
2 | Predelava in vezava na obstoječi razvod plinske inštalacije iz črnih jeklenih brezšivnih cevi (urezovanje navojev, rezanje, vrtanje, varjenje,…) | kpl | 1 |  | 0
3 | Zaporni element s termičnim varovalom, tlačne stopnje PN 16, standardne dolžine, atestiran za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 40, PN16 | kos | 4 |  | 0
4 | Črna jeklena brezšivna cev izdelana po EN 10216-2 ter DIN 2448, iz materiala St37.0, atestirana po EN 10204, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim materialom, dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije ter dvakratnim popleskom z rumeno barvo po barvni lestvici RAL 1021
| f 48,3 x 2,60 mm (DN 40) | m | 4 |  | 0
| f 60,3 x 2,90 mm (DN 50) | m | 2 |  | 0
| f 76,1 x 2,90 mm (DN 65) | m | 2 |  | 0
5 | Cevne konzole in obešala, izdelana iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo na strop oziroma zid, popleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo. | kpl | 1 |  | 0
6 | Priključitev ter kontrola delovanja plinskih trošil | kpl | 3 |  | 0
7 | Izpihovanje obstoječe plinske inštalacije ter ponovno spuščanje plina v cevovod, s strani upravljalca javnega plinovodnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
8 | Nadzor s strani upravljalca javnega plinovodnega omrežja | kpl | 1 |  | 0

## IV. NADZOR IN PID
IV. | PROJEKTANTSKI NADZOR IN PROJEKT IZVEDENIH DEL |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Projektantski nadzor pri izvedbi strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
2 | Projekt izvedenih del za strojne inštalacije | kpl | 1 |  | 0