## Rekapitulacija
POPIS MATERIALA IN DEL
| Naročnik: | ELTAŽNI LASTNIKI
TACENSKA ULICA 133A
1000 LJUBLJANA
| Izvajalec: | LESPRO d.o.o.
DUNAJSKA ULICA 421
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Projekt:
REKAPITULACIJA
1 | HIDRAVLIČNI DEL KOTLARNE |  | 0
2 | NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## Ogrevanje
HIDRAVLIČNI DEL KOTLARNE
| Opis postavke | EM | Kol. | Cena/EM | Cena
1 | Demontaža obstoječe opreme in inštalacij
| Praznejnje ogrevalnega sistema do razdelilca. Razrez in odvoz stare napeljave do razdelilca. Demontaža in odvoz dveh stenskih plinskih grelnikov. Demontaža in odvoz dveh dimovodnih sistemov C33x. Demontaža obstoječih elektro elemntov (regulacija). | kos | 1 |  | 0
2 | Stenski plinski kondenzacijski grelnik BOSCH Condens 7000WP - 70
| - Za delovanje z zemeljskim plinom. - Montaža kotla na steno ali na tla. - Možnost sestavljanja v kaskadne sklope do skupaj 6 naprav. - Modulirano delovanje kotela za prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina. Modulacija kotla vsaj 1:5. - Izmenjevalnik toplote mogoče odstraniti po delih in ga posebej očistiti. - Tiho delovanje kotla. - Regulator omogoča enostavno upravljanje in vzdrževanje. - Nazivna toplotna moč (80/60 °C): 13,0 - 62,6 kW - Dimovodni priključek: 110/160 mm. - Priključek predtok/povratek: DN40. | kos | 2 |  | 0
3 | Črpalno-priključni set za GC7000WP 50-70, 3 bar
| Visokoučinkovita črpalka, varnostni ventil 3 bar, plinski ventil, zaporni ventili, manometer, polnilno-praznilna pipa in priključek za zunanjo raztezno posodo. Izolirano. | kos | 2 |  | 0
4 | Modularni regulator BOSCH CC 8313 | komplet | 1 |  | 0
Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP. Za kaskadno krmiljenje dveh plinskih grelnikov.
5 | Kaskadni modul
| Za krmiljenje kaskad, do 4 kotlov. Za nizkotemperaturne / kondenzacijske kotle ali stenske kondenzacijske kotle, za regulacijski sistem EMS2, BUS komunikacijska povezava. Priloženo je tipalo dvižnega voda. | komplet | 1 |  | 0
6 | Zunanje temperaturno tipalo
| Tipalo AS 1 (RD 6,0) s konektorji. | kos | 1 |  | 0
7 | Nepovratni ventil, navojni
| Za kaskadno vezavo, DN40. | kos | 2 |  | 0
8 | Nevtralizacijska posoda
| Sestava: pokrov, kad, košara, krmilna enota. Maks. zmogljivost nevtralizacije: 18 L/h, električni priključek: 230 V/50 Hz, količina kondenzata, ki ga je mogoče nevtralizirati: 9 m3, max. dimenzije (V×D×Š): 200×450×450 mm, višina dovoda / odvoda za kondenzat: 115 / 105 mm, priključki za kondenzat; dovod/odvod: DN 20/20, razred zaščite: IP24. | kos | 1 |  | 0
9 | Raztezna posoda
| Volumen 35 l, največji tlak 6 bar, navojni priključek DN25. Zaporni ventil DN25 z zaklepom. Skupaj z stensko konzolo. | komplet | 1 |  | 0
10 | Ploščni lotani prenosnik toplote
| DN50 PN16, prirobnični priključki. Nazivna moč 140 kW. Vključno z izolacijo. | kos | 1 |  | 0
11 | Krogelna pipa, navojna
| DN50 PN16, standardna dolžina. | kos | 8 |  | 0
| DN32 PN16, standardna dolžina. | kos | 2 |  | 0
12 | Čistilni kos, navojni
| DN50 PN16 | kos | 2 |  | 0
| DN32 PN16 | kos | 1 |  | 0
13 | Magnetni izločevalnik mulja, navojni
| DN50 PN16 | kos | 1 |  | 0
14 | Polnilno praznilna pipa, navojna
| DN20 | kos | 5 |  | 0
15 | Avtomatski odzračevalnik zraka
| DN15 | komplet | 3 |  | 0
16 | Termometer
| V kovinski stročnici, DN15, območje od 0 - 120°C. | komplet | 4 |  | 0
17 | Manometer
| Za območje 0 - 4 bar, Ø100 mm. 3-potna pipa DN10. | komplet | 2 |  | 0
18 | Varnostni ventil
| DN25 PN16, z navojnima priključkoma. Tlak odpiranja 2,5 bar. | kos | 1 |  | 0
19 | Razdelilnik ogrevalnih krogov
| DN100 x 1000 mm, iz črne jeklene šivne cevi, vključno s pritrdilnim materialom. Priključki: 2x DN50, 1x DN32. | komplet | 2 |  | 0
20 | Raztezna posoda
| Volumen 100 l, največji tlak 6 bar, navojni priključek DN25. Zaporni ventil DN25 z zaklepom. Skupaj z stensko konzolo. | komplet | 1 |  | 0
21 | Jeklena srednjetežka šivna cev, za varjenje, DIN EN 10255, vključno z fazonskimi kosi.
| DN50 | m | 6 |  | 0
| DN40 | m | 6 |  | 0
| DN32 | m | 2 |  | 0
| DN25 | m | 2 |  | 0
22 | Hitromontažne konzole z gumo
| DN50 | kos | 4 |  | 0
23 | Dimniški sistem
| Osnovni komplet C33X, Ø110/160, stešni terminal, priključek na kotel, črn | komplet | 2 |  | 0
| Koaksialna cev z revizijsko odprtino Ø110/160, PP, bela | kos | 2 |  | 0
| Lok Ø110/160, PP, bela | kos | 4 |  | 0
| Koaksialna cev Ø110/160, 1 m | kos | 4 |  | 0
| Prehodni kos za streho 0-15°, Ø160 | kos | 2 |  | 0
24 | Demontaža obstoječe opreme in inštalacij
| Praznejnje ogrevalnega sistema in izpiranje zalitih cevovodov, praznjenje razvoda zemeljskega plina, razplinjevanje, razrez stare napeljave, demontaža strojnih in elektro elementov ter odvoz na deponijo. | kos | 1 |  | 0
25 | Razbijanje tlaka, vgradnja končnega talnega sifona in povezava na obstoječi kanalizacijski vod s PVC 32 cevmi. | m2 | 2 |  | 0
26 | Izolacija srenjetežkih cevi s cevaki armaflex, 19mm
| DN100 | m | 2 |  | 0
| DN50 | m | 6 |  | 0
| DN40 | m | 6 |  | 0
| DN32 | m | 2 |  | 0
| DN25 | m | 2 |  | 0
27 | Privaritev cevovoda | ure | 5 |  | 0
28 | Čiščenje, osnovni premaz, barvanje cevi | m2 | 6 |  | 0
29 | Nadzor in izdelava PID projektov. | komplet | 1 |  | 0
30 | Tlačni preizkus cevovodov z vodo. | ure | 8 |  | 0
31 | Prvi pregled dimovodne naprave , vpis naprave v knjigo kurilnih naprav in pridobitev pozitivnega dimnikarskega soglasja. | komplet | 2 |  | 0
32 | Stroški gradbišča (čiščenje, beljenje, zazidava morebitnih poškodb, vzpostavitev v prvotno stanje). | komplet | 1 |  | 0
33 | Nepredvidena dela | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Plin
NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
| Opis postavke | EM | Kol. | Cena/EM | Cena
1 | Krogelna pipa s termičnim varovalom, navojna
| DN25 PN6, s tesnilnim materialom | komplet | 2 |  | 0
2 | Kovan reducirni kos
| DN40/25 PN6 | kos | 2 |  | 0
3 | T kos
| DN40/40/40 PN6 | kos | 1 |  | 0
4 | Srednjetežka črna brezšivna cev, DIN EN 10255, z varilnimi loki in pritrdilnim materialom.
| DN25 33,7x3,25 | m | 3 |  | 0
| DN40 48,3x3,25 | m | 1 |  | 0
5 | Barvanje vseh vidnih delov cevovoda z osnovno barvo. Premaz z rumeno barvo. | m2 | 2 |  | 0
6 | Demontaža obstoječega plinomera, izpihovanje plina iz obstoječe napeljave, izvedba tlačnega preizkusa po navodilih iz projekta, ponovna montaža plinomera. Izvaja Energetika Ljubljana. | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0