## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
SINTER d.o.o. Cesta v mestni log 75 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Zamenjava obstoječe plinske kotlovnice, Koprska ulica 92
OCENA INVESTICIJE
NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA
OGREVANJE
| SKUPAJ brez DDV: | 39982
| 22% DDV | 8796.04
| SKUPAJ z DDV: | 48778.04

## NOTRANJA PL NAPELJAVA
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
STROJNE INŠTALACIJE
NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM Eur | ZNESEK EUR
1 | Demontaža obstoječe plinske inštalacije
| Demontaža obstoječe notranje plinske inštalacije (kotlovnica - plinomer, regulator tlaka, armature, cevi, zaporna armatura pred kotlovnico, glavna plinska zaporna pipa v pritličju in zaporni armaturi na razcepu) s predhodnim izpihovanjem, skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za razgradnjo in predelavo surovin ter pridobitvijo ustreznih evidenčnih listov in potrdil | 50 | kg |  | 0
2 | Montaža zapornih elementov
| Montaža atestiraneih krogličnih pip s termičnim varovalom dobavljenega v sklopu plinskih trošil na razvod plinske inštalacije | 2 | kos |  | 0
3 | Storitve s strani Energetike Ljubljana | 1 | kpl |  | 0
demontaža obstoječega plinskega števca
ponovna montaža obstoječega plinskega števca
izpihovanje plinske inštalacije
ponovno zaplinjanje plinske inštalacije
tesnostni preizkus plinske inštalacije
tlačni preizkus plinske inštalacije
vizualni pregled plinske inštalacije
4 | Jeklena brezšivna cev
Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 - tehnični in dobavni pogoji ter SIST EN 10220 - dimenizje in mase na enoto dolžine, z atestom 3.1., skupaj z izdelavo navojev, varilnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije, vključno z fazonskimi kosi
| ∅ 60,3 x 3,60 mm (DN 50) | 6 | m |  | 0
| ∅ 33,2 x 3,20 mm (DN 25) | 3 | m |  | 0
5 | Finalni oplesk
| Dvakratni finalni oplesk vidno vodenih cevi in fazonskih kosov z rumeno barvo po barvni lestvici RAL 1021 | 3 | m2 |  | 0
6 | Ozemljitev inštalacije
| Izvedba galvanskih povezav vključno s povezavo na ustrezen ozemljitven sistem | 1 | kpl. |  | 0
7 | Trdnostni preiskus in tesnostni
| Trdnostni preiskus notranje plinske inštalacije s strani izvajalca | 1 | kpl. |  | 0
8 | Priprava dokumentacije za pridobitev plinskega soglasja Energetike Ljubljana
| Pregled notranje plinske inštalacije in tesnostni in trdnostni preizkus | 1 | kpl. |  | 0
9 | Priključitev plinskih trošil ter zagon
| Priključitev plinskih trošil ter zagon s kontrolo delovanja in nastavitvijo s strani pooblaščenega serviserja oziroma dobavitelja opreme | 2 | kpl. |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## OGREVANJE
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
STROJNE INŠTALACIJE
OGREVANJE
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM Eur | ZNESEK EUR
CENTRALNO OGREVANJE - PLINSKA KOTLOVNICA
1 | Demontaža obstoječe inštalacije - centralno ogrevanje
Demontaža obstoječe inštalacije in naprav v centralni kotlovnici s predhodnim praznjenjem celotnega sistema, skupaj s kotli, odprto ekspanzijsko posodo pod stropom, vsemi napravami, armaturami, črpalkami, toplotnim izmenjevalcem, cevnimi razvodi, dimniškimi tuljavami, dimniškimi priključki, izolacijo, uporaba dvigala (višina odprtine v kotlovnici cca. 30 metrov) in ostalih pripomočkov za varno odstranitev, skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena)
|  | 700 | kg |  | 0
2 | Plinski stenski kondenzacijski grelnik
BOSCH Condens 7000 WP / GC7000WP: stenski kondenzacijski kotel moči 85 kW Stenski plinski kondenzacijski kotel za delovanje z zemeljskim ali utekočinjenim naftnim plinom. Možnost montaže kotla je na steno ali z osnovno konstrukcijo na tla (doplačilo). Kotel je mogoče sestavljati tudi v kaskadne sklope do skupaj 6 naprav. Z moduliranim delovanjem kotel zagotavlja optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina. Modulacija kotla je 1:5. Patentirani aluminijasti izmenjevalnik toplote je s tehnologijo ALU plus - površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije. Nov izmenjevalnik toplote (HE) je mogoče odstraniti po delih in ga posebej očistiti. Kotel deluje izredno tiho. Nov regulator kotla HI700 / BC30.2 omogoča enostavno upravljanje in vzdrževanje.
Tehnični podatki: - nazivna toplotna moč (50/30 °C): 20,8 - 84,5 kW - nazivna toplotna moč (80/60 °C): 18,9 - 80,0 kW - izkoristek pri delni obremenitvi 30%, po standardu EN 15502: 109,1 % - izkoristek pri polni obremenitvi (80/60 °C): 98,7 kW - električna napetost, frekvenca: 230 V, 50 Hz - maksimana temperatura predtoka: 85 °C - najvišji dovoljeni delovni tlak: 6 bar - dimovodni priključek: 110/160 mm - priključek predtok/povratek: G 1 1/2" - priključek plin: R 1" - priključek odvod kondenzata: 24 mm - masa: 74 kg - dimenzije kotla V x Š x D: 1.120 x 520 x 457 - dimenzije s priključno skupino V x Š x D: 1.690 x 520 x 521
| BOSCH tip CONDENS 7000 WP 85 kW | 1 | kpl |  | 0
ali enakovredni
3 | Plinski stenski kondenzacijski grelnik
BOSCH Condens 7000 WP / GC7000WP: stenski kondenzacijski kotel moči 100 kW Stenski plinski kondenzacijski kotel za delovanje z zemeljskim ali utekočinjenim naftnim plinom. Možnost montaže kotla je na steno ali z osnovno konstrukcijo na tla (doplačilo). Kotel je mogoče sestavljati tudi v kaskadne sklope do skupaj 6 naprav. Z moduliranim delovanjem kotel zagotavlja optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina. Modulacija kotla je 1:5. Patentirani aluminijasti izmenjevalnik toplote je s tehnologijo ALU plus - površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije. Nov izmenjevalnik toplote (HE) je mogoče odstraniti po delih in ga posebej očistiti. Kotel deluje izredno tiho. Nov regulator kotla HI700 / BC30.2 omogoča enostavno upravljanje in vzdrževanje.
Tehnični podatki: - nazivna toplotna moč (50/30 °C): 20,8 - 99,5 kW - nazivna toplotna moč (80/60 °C): 19,0 - 94,5 kW - izkoristek pri delni obremenitvi 30%, po standardu EN 15502: 108,7 % - izkoristek pri polni obremenitvi (80/60 °C): 98,6 kW - električna napetost, frekvenca: 230 V, 50 Hz - maksimana temperatura predtoka: 85 °C - najvišji dovoljeni delovni tlak: 6 bar - dimovodni priključek: 110/160 mm - priključek predtok/povratek: G 1 1/2" - priključek plin: R 1" - priključek odvod kondenzata: 24 mm - masa: 74 kg - dimenzije kotla V x Š x D: 1.120 x 520 x 457 - dimenzije s priključno skupino V x Š x D: 1.690 x 520 x 521
| BOSCH tip CONDENS 7000 WP 100 kW | 1 | kpl |  | 0
4 | Bosch - Črpalčno priključni set za GC 7000 WP 80 - 100 kW, 3 bar Komplet vsebuje visokoučinkovito črpalko, varnostni ventil 3 bar, plinski ventil, zaporni ventil, manometer, polnilni in izpustni ventil. Za uporabo s podstavkom, kaskadnimi enotami TL1 - TL6 in TR2 - TR4. Črpalčni set je brez izolacije in priključne spojke. | 2 | kpl |  | 0
5 | Izolacija za črpalčno priključni set za GC 7000 WP (pri uporabi kaskadnih setov je izolacija že vključena) | 2 | kpl |  | 0
6 | Mikroprocesorska stenska regulacija
BOSCH - CC 8313
Modularni regulator BOSCH CC 8313 uporaba kot vodilni regulator za kotle s SAFe ali EMS 2 regulacijo, kot podpostaja ali kot samostojni regulator ogrevanja. Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP.
| V osnovi lahko krmili en krog priprave TSV in en ogrevalni krog ali kotlovski krog (odv. od konfiguracije sistema). Možna dograditev max. štirih funkcijskih modulov. Priloženo je dodatno temperaturno tipalo in tipalo zunanje temperature. | 1 | kpl |  | 0
7 | FM MM - modul za 2 ogrevalna kroga
| za krmiljenje dveh mešalnih ogrevalnih krogov. Priloženo je eno tipalo temperature predtoka. | 1 | kpl |  | 0
8 | FM CM S06 EMS2- kaskadni modul
| za krmiljenje kaskad, do 4 kotlov. Za nizkotemperaturne / kondenzacijske kotle ali stenske kondenzacijske kotle, za regulacijski sistem EMS2, BUS komunikacijska povezava. Priloženo je tipalo dvižnega voda. | 1 | kpl |  | 0
9 | Nevtralizacijska posoda NE 1000.4_500, do 500 kW neutralizacijsak posoda z granulatom, brez črpalke | 1 | kpl |  | 0
10 | Priključni KOS - 110/160, z nepovratno loputo, do 100 kW zajema: priključek z nepovratno loputo ø - 110/160 | 2 | kpl |  | 0
11 | Osnovni kaskadni dimniški set za dva kotla, ø 160-B23P, s senzorjem obratovanje odvisno od zraka iz prostora, zajema: zbirno cev kaskade ø 160, cev 0,5 m, zaključni kos z odvodom kondenzata, sifon, revizijsko koleno (1x dolgo / 1x kratko) | 1 | kpl |  | 0
12 | Dimniška cev ø110, 500 mm | 4 | kos |  | 0
13 | Koleno 87° ø 160, AZB 974, PP | 1 | kos |  | 0
14 | Koleno 45° ø 160, AZB 970, PP | 1 | kos |  | 0
15 | Revizijska cev ø 160 | 1 | kos |  | 0
16 | Dimniška cev ø 160 2000 mm | 3 | kos |  | 0
17 | Dimniška cev ø 160 1000 mm | 2 | kos |  | 0
18 | Dimniška cev ø 160 500 mm | 2 | kos |  | 0
19 | Demontaža obstoječega dimnika in montaža novega kaskadnega dimniškega sistema z obešalno podkonstrukcijo in izdelavo dimniškega zaključka | 1 | kpl |  | 0
20 | Pridobitev dimnikarskega soglasja
| Pregled izvedene dimovodne napeljave s strani pooblaščenega dimnikarskega servisa ter pridobitev dimnikarskega soglasja | 2 | kpl |  | 0
21 | Lotani prenosnik toplote toplotne
Bakreni, lotani toplotni prenosnik, dobavljen skupaj s podstavkom, prirobnicami in protiprirobnicami, izolacijo, tesnilnim in vijačnim materialom
| Qgrelna = 190,0 kW | 1 | kos |  | 0
22 | Vzmetni varnostni ventil za sekundarni del sistema Goetze
| 3 bar, DN25 | 1 | kos |  | 0
22 | Membranska raztezna posoda
Membranska raztezna posoda za zaprte sisteme ogrevanja in hlajenja, možnostjo polnjenja protizmrzovalnega sredstva do 50%, s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju ter izpustno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 50 l
| REFLEX tip N50 | 1 | kos |  | 0
Vcel = 200 l
| REFLEX tip N200 | 1 | kos |  | 0
24 | Vgradnja ventilov DN65 | 1 | kos |  | 0
25 | Izločevalnik nečistoč
Izločevalnik nečistoč iz sistema ogrevne vode za horizontalno vgradnjo s prirobničnimi priključki, dodatnim magnetom za izločanje magnetita, izpustno pipico, avtomatskim odzračevalnikom mikromehurčkov, toplotno izolacijo, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| FLAMCO CLEAN SMART S, DN65, PN6, z varilnimi nastavki | 1 | kos |  | 0
26 | Manometer
Manometer v okroglem ohišju f80 mm z navojnim priključkom R 1/2", glicerinskim polnjenjem, razredom natančnosti prikaza 1,6, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - s prikaznim območjem od 0 do 6,0 bar | 2 | kos |  | 0
27 | Termometer
Termometer v okroglem ohišju f80 mm, z navojnim priključkom R 1/2", razredom natančnosti prikaza 1,0 po DIN EN 13190, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - s prikaznim območjem od 0 do +100 °C | 4 | kos |  | 0
28 | Dobava in montaža izpustnih pip
| DN15 | 4 | kos |  | 0
29 | Vgradnja potopnih tuljk in navojnih kolčakov
| Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, navojnih kolčakov za vgradnjo manometrov, skupaj z varilnim, vijačnim in tesnilnim materialom | 1 | kpl |  | 0
30 | Izdelava odvoda kondenza vključno z nosilcem za dvig nevtralizacisjke posode in odvod v kanalizacijo
|  | 1 | kpl |  | 0
31 | Jeklena brezšivna cev
Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s cevnimi fazonskimi kosi za soležne zvare po SIST EN 10253-1 (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| ∅ 76,1 x 3,65 mm (DN 65) | 12 | m |  | 0
| ∅ 88,9x 3,60 mm (DN 80) | 6 | m |  | 0
32 | Zaščitni Alu ovoj in izolacija
| Zaščitni ovoj razvodov ogrevne vode vodenih vidno v energetskem prostoru izdelan iz Al pločevine in Knauf Insulation ter spet s kniping vijaki | 16 | m2 |  | 0
33 | Finalni oplesk
| Dvakratni finalni oplesk vidno delov cevi in fazonskih kosov z vročino odporno barvo (dovod-rdeča-RAL 3000, povratek-modra-RAL5019) | 12 | m2 |  | 0
34 | Drobni inštalacijski material
| Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | 1 | kpl. |  | 0
35 | Polnjenje sistema ogrevanja in odzračevanje sistema | 1 | kpl |  | 0
36 | Izdelava nove elektro omare in kabliranje obtočnih črpalk ter mešalnih pogonov na Bosch kotlovsko regulacijo. Zagon kotlov in poučitev lastnika o upravljanju z regulacijo. | 1 | kpl. |  | 0
37 | Dobava in montaža zapornih ventilov
| DN40 | 2 | kos |  | 0
vključno z predelavo
38 | Dobava in montaža obtočne črpalke Grundfos
| Magna 1 40-60 F, vključno z protiprirobnicami in tesnilnim materialom | 1 | kos |  | 0
| Alpha 1 L 32-60, vključno z holandci in tesnilnim materialom | 1 | kos |  | 0
vključno z predelavo
39 | Dobava in montaža nepovratne lopute
| DN40 | 2 | kos |  | 0
vključno z predelavo
40 | Dobava in montaža tripotnega mešalnega ventila z elektro motornim pogonom SIEMENS
| VXG44.32-16 | 1 | kos |  | 0
| SAS31.00 | 1 | kos |  | 0
| ALG323 | 1 | kos |  | 0
vključno z predelavo
|  |  |  | skupaj | 0